УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»

________________А. И. Ковалёв

«____» ________________2021 г.

Техническое задание на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности тепловой сети и строительных конструкций тепловой сети (камеры, непроходные каналы трубопроводов, неподвижные опоры, компенсаторы, опоры надземных трубопроводов) регистрационный № 38.18/Т-30 с температурой теплоносителя выше 115С .

| 1. | Заказчик | АО «АТЭК» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Место оказания услуг | Г. Краснодар |  |  |  |
| 3. | Основание для оказания услуг | Предписание РТН №23-008/21-К от 10.03.2021 |  |  |  |
| 4. | Наименование и местоположение объектов | Отражено в перечне технических устройств и сооружений, подлежащих экспертизе промышленной безопасности |  |  |  |
| 5. | Этапы оказания услуг | I-этап - Анализ имеющейся технической документации, ознакомления со схемами и режимами работы диагностируемого оборудования. - Разработка и согласование с Заказчиком Программы проведения работ по каждому типу оборудования, в соответствии с видом диагностического обслуживания. - Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ. - Подготовительные работы (снятие теплоизоляции (выполняется Заказчиком), зачистка, подготовка инструмента, настройка приборов и т.д.) необходимые для проведения диагностирования объекта контроля. - Приборные и инструментальные диагностические обследования оборудования. - Анализ результатов приборных и инструментальных обследований и оценка параметров технического состояния диагностируемого оборудования. - Подготовка и предоставление Заказчику Технического отчета (Информационного отчета) по результатам проведения полевых работ. II-этап - Составление отчетной документации (заключения, технического отчета, формуляра технического состояния и т.д.) о техническом состоянии диагностируемого оборудования. - Передача Заказчику для анализа и согласования проекта отчетной документации. - Анализ сведений, содержащихся в отчетной документации, внесение корректировок Заказчика. - Внесение в реестр заключений ЭПБ, согласованных с Заказчиком, в территориальных органах Ростехнадзора РФ. - Передача Заказчику отчетной документации (заключение ЭПБ с письмом об уведомлении о внесении в реестр), актов о проведенных ТО, ТД. - Внесение уполномоченным представителем Исполнителя записей в паспорта оборудования, в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации. |  |  |  |
| 6. | Сроки оказания услуг | Дата начала оказания услуг |  | После подписания договора |  |
|  |  | Дата окончания оказания услуг |  | до 07.05.2021 |  |
|  |  | Предоставление выводов о возможности либо невозможности дальнейшей безопасной эксплуатации Объекта(ов) в течение периода, кратного межремонтному интервалу, и последующего шестимесячного периода |  | По мере готовности, но не позднее пяти дней от даты окончания проведения диагностических работ |  |
|  |  | Предоставление актов о техническом диагностировании |  |  |  |
|  |  | Предоставление актов о техническом освидетельствовании |  |  |  |
|  |  | Предоставление проекта(ов) заключения ЭПБ. |  |  |  |
|  |  | Предоставление заключения ЭПБ и внесение записей о проведенных работах в паспорта оборудования. |  |  |  |
| 7. | Объем работ и видов исследований в рамках оказания услуг | Полный объем исследований определяется программой ЭПБ, согласованной с АО «АТЭК». Минимальный объем должен в себя включать при проведении ЭПБ тепловой сети с температурой теплоносителя выше 115С и строительных конструкций тепловых сетей (тепловых камер, непроходные каналы трубопроводов, неподвижных опор, компенсаторов, опор надземных трубопроводов тепловых сетей): - анализ технической документации (проектной, исполнительной, эксплуатационной); - наружный и внутренний осмотр, визуально-измерительный контроль; - неразрушающий контроль качества сварных соединений, толщинометрия; - проведение коррозионных исследований; - проверка молниезащиты и заземления; - определение технического состояния и соответствие требованиям промышленной безопасности редукторов, предохранительной и запорной арматуры, установленной на трубопроводах, тепловых камер, непроходных каналов трубопроводов, неподвижных опор, компенсаторов, опор надземных трубопроводов тепловых сетей; - анализ результатов технического диагностирования и проведение расчетов на прочность и устойчивость; - анализ повреждений и параметров технического состояния и установление критериев предельного состояния; - определение остаточного ресурса; - определение срока возможной дальнейшей безопасной эксплуатации в соответствии с ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектах» 21.07.1997 в редакции от 08.12.2020 г. |  |  |  |
| 8. | Требования к оказанию услуг | - Исполнитель обязан соблюдать сроки и приступить к оказанию услуг не позднее трех календарных дней со дня подписания договора. Срок проведения ЭПБ до 07.05.2021 с регистрацией в Ростехнадзоре. - Обеспечить выполнение ЭПБ в сроки, назначенные заказчиком. - До начала проведения ЭПБ (не менее чем за пять календарных дней) разработать и согласовать с Заказчиком Программу проведения экспертизы промышленной безопасности по каждому виду объектов. - Проводить согласование Программы с Заказчиком, в случаях внесения изменений, по решению экспертов в ходе проведения ЭПБ. - До начала проведения ЭПБ (не менее чем за пять календарных дней) разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ в соответствии с требованиями ФНиП в области промышленной безопасности. - При проведении осмотра трубопроводов, Исполнитель обязан применять исправные и проверенные СИЗ. - Исполнитель обязан оказать услуги ЭПБ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области промышленной безопасности, государственных и отраслевых стандартов, технических условий и других документов, регламентирующих порядок выполнения работ по отдельным видам оборудования. - Исполнитель обязан разработать и предоставить Заказчику в период экспертизы промышленной безопасности акты отбраковки, письменные рекомендации или технические решения по устранению дефектов или несоответствий, выявленных в ходе проведения ЭПБ (с подробным описанием методов устранения и технологическими указаниями на ремонт с применением сварочных технологий). - В случае выявления дефектов обеспечить увеличение объема неразрушающего контроля для полноты и достоверности результатов экспертизы промышленной безопасности. - Исполнитель обязан принимать участие в проведении испытаний объекта экспертизы. - Внесение в паспорт трубопровода объекта сведений о результатах экспертизы, разрешенных параметрах и сроках дальнейшей эксплуатации. - В случае выявления несоответствий, препятствующих выдачи Исполнителем положительного заключения ЭПБ, Исполнитель должен уведомить Заказчика в срок не более десяти календарных дней с момента выявления факта. Исполнитель предоставляет Заказчику обоснованное пояснение для принятия решения, перечень мероприятий по приведению объекта в соответствие с требованиями нормативных документов. - Исполнитель обязан направить Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе на согласование проект заключения ЭПБ не позднее 5 календарных дней с момента обследования объекта экспертизы. - В течение десяти дней с момента согласования заключения ЭПБ с Заказчиком внести в реестр заключений ЭПБ в территориальном органе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. - В случае отсутствия схемы трубопровода – исполнитель обязан составить дубликат. - В случае предоставления некачественных и «заведомо ложных заключений ЭПБ» Исполнитель несет перед Заказчиком административную и (или) уголовную ответственность. |  |  |  |
| 9. | Требования к исполнителю работ (к экспертам, специалистам и оснащению) | Исполнитель должен иметь лицензию «Ростехнадзора» на проведение экспертизы промышленной безопасности. Исполнитель должен иметь собственную лабораторию неразрушающего контроля, аттестованную и аккредитованную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Исполнитель обязан обеспечить присутствие своего официального представителя в г. Краснодаре на весь период исполнения договора. Работы должны выполняться собственными силами без привлечения подрядных/субподрядных организаций. У экспертов обязательно наличие высшего образования, аттестация в области промышленной безопасности соответствующей объекту экспертизы. Стаж работы должен составлять не менее 5 лет в соответствующей области аттестации. |  |  |  |
| 10. | Форма предоставления результатов и требования к ним. | - Заключение(я), оформленное(ые) в соответствии с требованиями Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утв. Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 N420, подписанное руководителем организации, проводившей экспертизу, и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении экспертизы, заверенное печатью экспертной организации и прошитое с указанием количества листов. - Акты проведения технического освидетельствования. - Отчеты по результатам технического диагностирования. - Акты о проведении ревизии технических устройств с приложенными протоколами и заключениями о проведенных исследованиях |  |  |  |
| 11. | Условия оплаты | Оплата осуществляется поэтапно, в течение 30 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по филиалу. |  |  |  |
| 12. | Класс опасности ОПО | ОПО средней опасности, 3 класс. |  |  |  |